## 原料
原料作业区
竖炉水指标要求
碱度 | 氯离子 | 电导率 | 浊度 | ph | 硬度
≤800mg/l | ≤500mg/l | ≤2000us/l | ≤30 | 2026-07-09 | ＜500mg/l
一、用水量 1.总用水量350吨/日；2.造球用水20吨/日；3.汽包用水80吨/日；4.脱硫用水250吨/日。其中造球和脱硫用水不需要水处理，但是所有水都来源一个水池。 二、用水部位 1.小水梁；2.齿辊；3.竖炉本体水冷冷却水；4.造球；5.脱硫 三、目前加药剂量 506药剂5kg/d 301药剂一桶（25kg）/d
烧结水指标要求
名称 | PH值 | 浊度(NTU) | Ca硬度mmol/L、ZnO计 | 总碱度mmol/L、Na2CO3计 | 氯离子mg/L
设备冷却水 | 6~8 | ≤30 | ≤100 | ≤2 | ≤200
水除尘水 | 6~8 | ≤30 | ≤100 | ≤2 | ≤200
生产用水 | 6~8 | ≤100 | ≤200 | ≤2 | ≤100
脱硫脱硝 | 6~9 | ≤30 | ≤150 | ≤2 | ≤500
一、用水量 1.总用水量1550t/日，2.生产用水1000t/日（包含设备用水400t/日和水除尘用水100t/日），3.脱销用水量550t/日 二、用水部位 1.设备用水（主抽风机水冷却和机尾除尘风机水冷却）；2.生产用水；3.水除尘用水；4.脱销用水

## 高炉
高炉冷却水水质标准及加药剂要求
药剂名称 |  | 药剂规格 | 添加标准 | 备注
缓蚀阻垢剂506 |  | 25公斤/桶 | 1桶/天
分散剂301 |  | 25公斤/桶 | 2桶/天
灭藻剂 |  | 25公斤/桶 | 10桶/周 | 7月、8月、9月添加
水质标准
PH值 | 浊度NTU | 钙硬度mg/L | 总碱度mg/L | 氯离子mg/L | 电导率us/cm
7-9 | ≤30 | ≤500 | ≤550 | ≤300 | ≤2000
备注：每天消耗净环水量250吨。

## 转炉
炼钢冷却水水质标准及加药剂要求
药剂名称 |  | 药剂规格 | 使用位置 | 添加标准 | 备注
缓蚀阻垢剂507 |  | 25公斤/桶 | 氧枪水 | 1桶/周
杀菌剂 |  | 25公斤/桶 | 结晶器循环水 | 1桶/3天 | 5-10月使用
阻垢剂 |  | 25公斤/桶 | 二冷水 | 1桶/2天
絮凝剂 |  | 50公斤/袋 | 二冷水 | 8袋/天
聚丙烯酰胺 |  | 25公斤/袋 | 二冷水 | 1袋/2天
杀菌剂 |  | 25公斤/桶 | 二冷水 |  | 5-10月根据现场水质情况添加
水质标准
PH值 | 浊度NTU | 电导率us/cm | 总碱度mg/L | 氯离子mg/L
7-9 | ≤80 | ≤2000 | ≤3.2 | ≤450
每天水消耗量
二冷水 |  | 680吨
精炼、结晶器水、氧枪、设备水 |  | 450吨
汽包水 |  | 780吨
蒸发冷 |  | 450吨